基于随机规划与滚动模型预测控制的微网购电与储能协同优化

分布式光伏出力与居民负荷均具有显著的时变性，峰谷电价、预测误差、日内信息更新及实时电价波动进一步增加了微网运行决策的不确定性。本文以由居民负荷、光伏发电、储能设备和外部电网构成的并网型微网为研究对象，将全天离散为144个10 min时段，围绕计划购电、储能充放电、紧急购电与弃光之间的协同关系，构建“确定性优化—随机规划—滚动修订—动态电价扩展”的递进式调度模型。

针对问题一，基于电价、居民负荷规律及当日光伏预测均已知条件下的单日经济调度问题，以各时段外网购电量、储能充放电量、弃光量和储电量为决策变量，以全天购电费用最小为目标，建立线性规划模型获得全局最优解。结果表明，最优方案的全天购电量为59.48 MWh，购电费用为35126.85元；与无储能方案的48052.05元相比，节费率达到26.90%；同时，弃光量由6247.96 kWh降至0，光伏消纳率由88.74%提高至100%。结果说明，储能能够通过“低价充电、高价放电”和吸收午间富余光伏，有效缓解供需与价格在时间上的错配。

针对问题二，要求每日0:00必须预先制定全天计划购电方案，在预测误差、供电缺口需按同期电价5倍紧急购电的情况下，建立两阶段随机混合整数线性规划模型。第一阶段依据目标日前可获得的历史信息确定各时段计划购电量；第二阶段利用过去28日的负荷—光伏同日残差构造12个净负荷场景，联合优化储能充放电、弃光及紧急购电决策保证紧急购电与储能充电互斥。对2025年2月1日至12月31日共334天进行因果回测后，计划购电费用为13205495.69元，紧急购电费用为2522270.18元，总费用为15727713.74元，紧急购电量为569062.19 kWh。与同一信息条件下无储能因果策略相比，总费用降低20.00%，表明模型对初始缺失值处理具有较好的稳定性。

针对问题三，光伏预测在0:00、6:00、12:00和18:00购电计划仅能在规定时刻修订的特点，在两阶段随机规划基础上引入滚动模型预测控制机制，建立滚动场景MPC-MILP模型。模型以当前实际负荷、光伏出力和储能状态为初始条件，在24 h预测窗口内进行每10 min重复优化，只执行当前时段决策，并冻结所有已执行计划，从而形成“观测—预测—优化—执行—更新”的闭环调度。

针对问题四，在前三问模型的基础上构建动态电价扩展机制，将逐时变化的购电价格分别嵌入日前计划、日内调整和紧急购电费用函数。对于第二问得到计划购电量21249.09 MWh、计划购电费用14028779.92元和紧急购电量529236.00 kWh；相较固定电价下的问题二方案，紧急购电量降低7.00%，但计划购电费用提高6.23%，说明价格波动改变了经济性与供电保障之间的权衡。对于第三问，相应费用分别为13296985.79元和582908.73元，紧急购电量降至456952.67 kWh；相较动态电价下仅执行日前计划的方案，紧急购电量进一步降低13.66%，计划与调整购电费用合计减少1.06%，表明日内信息更新能够有效抑制应急购电需求，提高微网在实时电价波动环境下的调度经济性与可执行性。

本文模型体系后续可进一步构建多阶段场景树，引入电池寿命衰减和CVaR风险偏好等因素，采用预测—决策联合评价方法，提高模型在复杂微网运营环境中的适应性与推广价值。

关键词：并网型微网 两阶段随机规划 滚动模型预测控制 动态电价

问题重述

随着分布式光伏发电和储能技术的发展，微网在提高新能源就地消纳能力的同时，也面临着供需波动、预测误差以及外部电网电价变化等问题。本文以由居民负荷、光伏发电和储能设备构成，并与外部电网相连的非孤立微网为研究对象，在满足居民用电需求以及储能容量、充放电功率和效率等运行约束的前提下，合理制定购电与储能充放电策略，以降低微电网的购电费用。 围绕不同信息条件和运行环境，本文主要研究以下四个核心问题：

问题一：在电价和居民负荷规律确定、当天光伏发电预测已知的条件下，要求储能设备日初（0:00）与日末（24:00）电量保持一致，在每天 0 时制定全天购电及储能充放电计划，使全天购电费用最小，为后续问题建立基础调度模型。

问题二：在电价规律已知而居民负荷和光伏实际出力存在变化的情况下，引入高价紧急购电机制，在每天 0 时确定计划购电方案，并结合实际供需状态协调储能充放电与紧急购电，统筹计划购电、紧急购电与储能充放电，以降低全天总购电费用。

问题三：利用 0 时、6 时、12 时和 18 时更新的光伏预测信息，在 0 时制定初始购电计划，并允许根据后续预测修订尚未执行时段的购电策略，在综合考虑计划购电、调整购电和紧急购电等费用的基础上，建立动态购电调度模型；进一步比较不同预测时点组合下的调度结果，分析 6 时、12 时和 18 时预报用于计划调整的必要性。

问题四：在问题二和问题三的基础上引入外部电网实时波动电价，重新建立相应的购电与储能调度模型，并分别求解波动电价条件下问题二和问题三的购电策略。

问题分析

问题一分析

问题一的本质上属于完全信息下的单日经济调度问题，核心矛盾在于电能供需与价格在时间上的错配。储能设备可以在低价或光伏富余时段充能，并在高价、光伏不足时释放能量，从而利用峰谷电价差降低全天购电成本。为描述储能系统在一天内的运行过程，本文将全天划分为144个等长时段，考虑到母线功率平衡、储能电量变化、充放电效率、储能容量上限以及充放电功率上限等约束，且目标函数和各项约束均可表示为线性形式，故采用线性规划模型（LP）进行求解。该模型以全天购电成本最低为优化目标，在满足系统安全运行要求的前提下，直接得到全天购电成本最低的储能调度方案，即全局最优解。

问题二分析

问题二的核心矛盾在于目标日计划购电成本与供电不足风险之间难以平衡。因为 “每天 0:00 制定计划”和“当天实际情况发生后进行应急调度购电”属于两个不同的决策阶段，因此本文采用两阶段随机规划模型。第一阶段根据预测结果及多个净负荷场景，在当天尚未开始运行时确定全天计划购电量；第二阶段则在实际净负荷逐时出现后，根据当前计划购电量和储能状态执行实际调度。若某一时段出现电力缺口，利用储能设备放电弥补缺口，模型不预先规定二者的使用顺序，而是综合当前紧急购电成本和储能在后续时段的使用价值，确定当前放电量与紧急购电量的最优组合。即使储能仍具有可放电量，也允许在当前时段不放电，仅采用紧急供电方式，以保留储能应对后续成本更高的供电缺口。两阶段随机规划模型可以充分利用储能降低实际运行过程中产生高价紧急购电的风险，从而得到兼顾经济性和供电可靠性的日前购电策略。

问题三分析

问题三的核心在于利用日内更新的光伏预测信息动态修正购电计划，并协调计划调整成本、紧急购电成本与储能跨时段利用价值。根据题目背景，仅允许在 6:00、12:00 和 18:00 获取新预测后，对尚未执行时段的购电计划进行修订，已执行时段保持不变；储能充放电、紧急购电及弃电则根据实际负载、光伏出力和储能状态逐时调整。为协调购电计划的低频修订与储能运行的高频调度，在两阶段随机规划基础（MILP）上，引入滚动预测控制机制，构建滚动场景模型预测控制—混合整数线性规划模型（MRC-MILP），也称作滚动场景 MPC-MILP。模型在每个 10 min 时段，根据当前实际负载、光伏出力和储能状态重新构造未来场景并求解滚动优化模型；求解完成后，仅执行预测窗口首个 10 min 时段在所有场景下共享的充电、放电、紧急购电和弃电决策；随后更新系统状态并滚动进入下一时段，从而形成“观测—预测—优化—执行—更新”的闭环调度过程。该模型能够充分利用日内预测更新，在计划增购、减购与紧急购电之间进行动态权衡，提高微网调度的适应性与经济性。

问题四分析

问题四基于固定分时电价改为日前无法获知、日内逐时实现的动态电价条件下，重新确定两类模型的优化目标。对于问题二，仍采用两阶段随机规划模型：模型以动态电价场景下全天期望总购电费用最小为目标，获取兼顾购电经济性与供电可靠性的日前调度方案；对于问题三，继续保留0:00制定初始计划，以及6:00、12:00和18:00根据最新光伏预测选择性修订未执行时段购电计划的机制，并以剩余调度周期内计划购电费用、计划调整费用、紧急购电费用及储能运行成本之和最小为滚动优化目标。其中，已经发生时段的费用按照实际动态电价结算，尚未发生时段则依据动态电价场景估计未来购电成本。模型能够根据不同时段的价格变化重新评估储能电量的跨时段利用价值，最终得到动态电价条件下问题二和问题三的最优购电与储能调度策略。

模型假设

为简化问题，我们做出以下重要假设：

- 题设参数有效性假设：假设题目给定的储能容量、充放电功率、储电量边界、初始电量及充放电效率准确有效，且问题一中储能设备每日 0:00 与 24:00 的储电量相同。

- 时间离散假设：将一天划分为 144 个 10 分钟时段，假设各时段内负荷、光伏出力、电价及充放电功率保持不变，并以时段端点更新储电量。

- 核心能量流假设：仅考虑居民负荷、光伏发电、外网购电与储能调节之间的能量关系，忽略线路损耗、无功功率、电压波动及辅助设备耗能；富余光伏仅用于充电或弃光，不考虑反向售电。

- 紧急购电假设：假设微网购电行为不影响外网电价，外网具有充足供电能力；计划购电、调整购电及紧急购电均严格按照题目规定的计价方式结算，紧急购电仅用于弥补当前负荷缺口，不得用于储能充电。

符号说明

| 符号 | 说明 | 单位 |
| --- | --- | --- |

问题一：线性规划(LP)模型

线性规划模型建立

目标函数

以全天计划购电费用最小为目标，构造目标函数：

minx,c,d,EZ=t=0143pt xt （1）

其中，Z 为全天购电费。由于各时段长度相同且xt已表示时段购电量，目标函数无需再乘Δt。

约束条件

- 母线能量平衡（购电 + 光伏 + 放电 = 负载 + 充电 + 弃光）：

xt+Gt+dt=Lt+ct+wt,  t=0,…,143

- 储能状态转移（充电按ηc折算、放电按1/ηd折算）：

Et+1=Et+ηcct−dtηd, ηc=ηd=0.9

- 储电量上下限（避免过充过放）：

Emin=1200≤Et≤10800=Emax, t=0,…,144

- 充放电功率上限：

0≤ct≤Cmax  =833.33,  0≤dt≤Cmax

- 边界条件（0:00 与 24:00 储电量相同）：

E0=E144=6000

- 非负性：xt,wt≥0

由于ηcηd=0.81<0.9，同一时段同时充放电必然损耗能量，故线性规划最优解理论上不可能出现同时充放电，所以无需引入 0-1 变量，保持纯线性规划。

模型求解与结果

问题一的目标函数和各项约束均为线性形式，且充电功率、放电功率、储能电量及电网购电量等决策变量均为连续变量，因此采用线性规划（Linear Programming，LP）对模型进行求解。线性规划具有严格的最优性理论保证，因此在模型存在可行解且HIGHS求解器正常收敛的情况下，可以直接得到全局最优解。

本文基于 Python 平台建立优化程序，并调用 SciPy 中的 linprog 函数。求解时，首先将一天划分为144个等长时段，然后将各时段的光伏出力、负荷需求和购电价格作为已知参数输入模型。在此基础上，将目标函数、功率平衡约束、储能状态转移约束、储能容量约束以及充放电功率约束转化为线性规划的标准形式，最终求得各时段的最优充放电功率、储能剩余电量和电网购电量。

模型求解结果主要包括微电网购电方案和储能设备充放电方案两个部分。微电网在指定时段的购电量，以及全天的总购电量和总购电费用见表1：

表 1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（题1）

| 时间段 | 购电量/kWh | 购电费/元 |
| --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 |  |
| 12:00-12:10 | 486.4029 |  |
| 14:00-14:10 | 0.0000 |  |
| 16:00-16:10 | 394.9315 |  |
| 18:00-18:10 | 636.9826 |  |
| 20:00-20:10 | 0.0000 |  |
| 0:00-24:00 | 59482.6990 | 35126.85 |

储能设备在各指定时间段的充电量和放电量，以及0:00和24:00时刻的储电量见表2：

表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（题1）

| 时间段 | 充电量/kWh | 放电量/kWh |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00–4:00 | 4500.0000 | 0.0000 |  |
| 4:00–8:00 | 833.3333 | 5947.42 |  |
| 8:00–12:00 | 3954.6310 | 2121.4184 |  |
| 12:00–16:00 | 6119.3685 | 91.1014 |  |
| 16:00–20:00 | 0 | 5068.6869 |  |
| 20:00–24:00 | 5333.3333 | 3571.3132 |  |
| 0:00 储电量 | 6000.0000kWh | 24:00储电量 | 6000.0000kWh |

可视化分析

为直观展示分时电价、负荷需求、光伏出力与储能调度之间的耦合关系，本文按照“外部输入—功率平衡—调度决策—状态约束”的逻辑，对问题一的线性规划结果进行可视化。图中完整保留一天内144个10min时段的离散结果，其中储能电量采用145个时段边界状态表示，不对原始序列进行平滑处理。四幅图分别从电价与供需结构、储能调节前后的购电需求、充放电决策以及储能电量变化四个角度刻画最优调度方案，使模型的经济性与可行性能够得到相互印证。

电价、负荷与光伏出力的日内特征

图1给出了分时电价、小区负荷和光伏预测功率随时间的变化。电价整体具有显著的峰谷分段特征：凌晨至清晨处于低价区间，05:40达到全天最低值 0.3713 元/kWh；进入早间用电时段后电价快速上升，并在午间短暂回落；傍晚以后电价再次升高，20:40达到全天最高值 1.3952元/kWh。最高电价约为最低电价的3.76倍，较大的峰谷价差为储能跨时段转移电能提供了明确的套利空间。

小区负荷介于 3309.39～5958.97 kW；光伏出力呈单峰变化，夜间接近 0，12:10 达到峰值 7612.32 kW。09:40—14:40 光伏出力高于负荷，12:10 最大富余功率为 2117.53 kW。系统由此形成“夜间低价无光伏、午间光伏富余、早晚负荷及电价较高”三类场景。供需的时间错位表明，仅依靠光伏即发即用难以兼顾购电成本与光伏消纳，需借助储能实现能量转移。

储能调节前后供电需求的变化

图2对比了未配置储能时的净负荷与优化后的计划购电功率。净负荷为负表示光伏出力超过本地负荷。计划购电曲线并非简单跟随净负荷，而是随电价变化呈现明显的时移特征。

凌晨低价阶段，计划购电功率高于净负荷，并于 00:50 达到峰值 8458.83 kW，多购电量用于储能充电。06:00-09:40 净负荷虽为正，计划购电量却降至 0，负荷缺口主要由储能放电弥补，从而规避早高峰购电。09:40-14:40 净负荷为负，12:10 最低为-2117.53 kW，富余光伏优先用于充电；部分低价时段仍保留购电，以加快储能电量恢复。18:50-20:50 电价较高，计划购电量再次降至 0，储能承担主要供电缺口，并避开20:40 的全天最高电价。22:00后电价回落，购电功率上升，以补充储能电量并满足日末状态约束。

计划购电与储能充放电策略

图3分别展示计划购电、储能充电和放电功率，其中充电为正、放电为负。充电主要集中于凌晨低价、午间光伏富余及深夜回充时段，放电主要集中于早晚高峰。具体而言，系统在 00:00—01:00 快速充电，06:00—09:40 连续放电，09:40—14:40 吸收富余光伏，18:50—20:50 集中放电，22:00 后通过间歇式高功率充电恢复日末电量。

全天计划购电量为59.48 MWh，储能充电量和放电量分别为 20.74 MWh、16.80 MWh，二者相差约 3.94 MWh，源于充放电效率损失，而非功率平衡误差。全天不存在同一时段同时充放电的情况，说明在线性规划框架下，效率损失已经自然抑制了无效的循环充放电，不需要额外设置二进制变量。

储能电量变化及容量约束检验

图4展示储能电量的日内变化及1200~10800 kWh的容量边界。储能初始电量为6000 kWh，凌晨充电后于 05:50 首次达到 10800 kWh 上限；早高峰放电使其降至约 1800 kWh；午间吸收富余光伏后，电量于 14:40 左右再次接近上限，并在下午保持较高水平，为晚高峰供电预留能量。

18:50 后储能集中放电，电量于 20:50 首次达到 1200 kWh 下限，并维持至 22:10 左右。此后系统在低价时段购电充能，24:00 恢复至初始值 6000 kWh。全过程电量均处于允许范围，并在经济性较强的时段触及上下界，说明容量约束是决定最优策略的活跃约束。同时，首尾电量相等可避免通过透支初始电量人为降低成本，保证策略能够按日循环执行。

模型分析与检验

问题一采用误差分析，以 10 min 为一个计算步长，主要误差来自功率曲线离散化、输入数据小数位截断以及汇总时的四舍五入。result1 中计划购电量为 59,482.70 kWh；储能累计充电 20,740.67 kWh、累计放电 16,799.94 kWh。由于模型采用 90% 的充放电效率，充放电量不能直接相减判断能量是否平衡，必须按效率折算后再比较期初与期末储电量。

基于能量闭合与边界检验：按 90% 效率计算，期初6,000 kWh 加上有效充电量，再扣除为实现放电所消耗的储能，得到期末6,000 kWh，能量闭合误差在数值精度范围内为 0。结果表中的购电量、充电量和放电量均非负，且给出的期末储电量恢复至期初水平。需要说明的是，result1.xlsx只提供期初与期末储电量，若要逐时确认10%—90%容量边界，还需保留完整的逐时储电量序列。

问题二：两阶段随机混合整数线性规划(MILP)模型

数据预处理

缺失值处理

由于附件2中每行的时间范围为 “0:10” 至 “0:00+1”，其中末尾 “0:00+1” 属于下一天凌晨 0:00。为保证不出现把未来的数据当作预测数据放到当天0:00破坏因果性，即未来信息泄露。问题二不做逐行循环右移，而是采用跨日拼接法：

Ld,0=Ld−1,143 (d≥1)

即第d天0:00-0:10取第d-1天末列。因此仅有1月1日（d=0）的0:00-0:10在附件2中数据缺失，在此采用缺失值处理法（同日后两时刻线性外推）进行数据填充：

L0,0=2L0,10−L0,20,  G0,0=0

原始功率（kW）乘以Δt得到各时段能量（kWh）：

Ld,t=Ld,tΔt, Gd,t=Gd,tΔt

其中L,G为附件 2 的功率值。该唯一插补值对正式输出（2月1日起）的影响经敏感性检验可忽略（见xx节）。

净负荷预测与残差参数生成

问题二背景下每日 0:00 制定当日计划购电策略时，当日实际负载与光伏尚未确认，因此无法直接利用实际净负荷进行计划决策。因此首先基于目标计划日之前的历史数据分别对负载与光伏进行预测，并在此基础上利用历史预测残差构造多个净负荷场景，为后续随机优化模型提供输入。预测方法的有效性将在后文模型检验部分通过滚动检验进一步验证（见xx节）。

- 负载与光伏预测

为满足每日 0:00 制定购电计划时的信息约束，负载与光伏的预测仅使用目标日之前已经获得的历史数据。设第d天的负载和光伏点预测分别为Ld和Gd，则预测规则为：

Ld=Ltyp,d=0,1dj=0d−1Lj,1≤d<7,Ld−7,d≥7,  Gd=Gtyp,d=0,1dj=0d−1Gj,1≤d<7,Gd−7,d≥7,

Ltyp,Gtyp为附件 1 典型日负载与光伏。当历史数据不足 7 日时，采用已有历史日的平均值进行预测；当历史数据达到 7 日后，采用上周同日的负载与光伏数据作为目标日预测值。

在分别得到负载与光伏预测后，将二者作差得到第d日第t时段的净负荷点预测为：

nd,t=Ld,t−Gd,t

对于d≥7的主预测，有nd=Ld−7−Gd−7=nd−7，即采用“上周同日”的净负荷作为目标日净负荷的预测。由于整个预测过程仅调用目标日之前的历史数据，从而避免使用尚未实际发生的数据。

- 残差生成及预测场景构造

由于每天的实际负载和光伏出力都会存在一定波动，如果仅依靠一条预测结果，无法完全代表当天可能出现的实际情况。因此本问参考过去预测出现过的误差，构造多种可能的净负荷情况，供后续预测购电计划使用。

首先分别定义负载残差、光伏残差以及净负荷残差：

rd,tL=Ld,t−Ld,t, rd,tG=Gd,t−Gd,t, rd,t=rd,tL−rd,tG=nd,t−nd,t

残差表示实际值与相应点预测值之间的偏差。对于目标日d，从历史回看窗口{j:max(0,d−K)≤j<d}(K=28)中无放回抽取S个历史日{j1,…,jS}，每选取一个历史日，就把这一天实际出现过的负载和光伏预测误差，加入目标日原本的净负荷预测中，从而得到一种可能的净负荷情况：

nd,t(s)=nd,t+rjs,tL−rjs,tG=nd,t+rjs,t, s=1,…,S

由于同一日负载与光伏预测偏差可能会受到相同外部条件影响（如阴雨天负载偏高、光伏偏低），致使实际净负荷高于预测结果。如果分别从两个不同日期选取误差，就可能把历史上没有同时出现过的两种情况组合在一起，因此取同一历史日的负载残差与光伏残差构造预测场景，使构造结果尽可能贴近真实历史情况。该模型每天选取S=12个历史日，因此可以得到 12 种不同的净负荷可能情况。这些结果将在后续模型中用于制定当天的计划购电量。

两阶段随机混合整数线性规划模型建立

目标函数与公式说明

针对问题二中“0:00 提前制定购电计划，而实际运行过程中，储能充放电和紧急购电则可以根据实际供需情况进行调整”的特点，基于这一决策顺序，该问题要求在多个可能净负荷场景下，选择合理的日前计划购电量，使计划购电费用与期望紧急购电费用之和最小。因此建立标准的两阶段随机混合整数线性规划模型，将全天决策划分为 Here-and-Now 与 Wait-and-See 两个阶段。

第一阶段在当天 0:00 根据已有历史数据、净负荷预测以及生成的多个可能场景，确定全天各个 10 min 时段的计划购电量gt。计划一经确定，当天运行过程中不再修改。第二阶段则针对不同净负荷场景，对储能充放电、紧急购电及富余电量处理进行联合优化，其中紧急购电仅承担当前时段的供电补缺作用。当居民负载依次由当期光伏发电、全天计划购电以及模型选定的储能放电量共同承担后，若仍存在未满足的用电需求，剩余部分才由紧急购电补足。

综上，以计划购电费用与不同场景下期望补救费用之和最小为目标，建立总体优化模型：

ming,c,q,w,e,E,zt=0N−1 ptgt+1Ss=1St=0N−1 λptes,t+εcs,t+qs,t−vTEs,N

该模型的主要约束统一表示如下：

gt+es,t+qs,t−cs,t−ws,t=nd,t(s)（1）Es,t+1=Es,t+ηccs,t−1ηdqs,t,Es,0=E0(d)（2）0≤gt,0≤cs,t,qs,t≤Cmax,es,t,ws,t≥0,Emin≤Es,t≤Emax（3）es,t≤Mezs,t,cs,t≤Cmax(1−zs,t),0≤ws,t≤Mw(1−zs,t),zs,t∈{0,1}（4）vT=ηdp,p=1Nt=0N−1pt（5）rs,t=nd,t(s)−gt（6）qt=min rt,qt,Cmax  ,Et−Emin  ηd, et=rt−qt, ct=wt=0, rt>0（7）ct=min −rt,Cmax  ,Emax  −Etηc,wt=−rt−ct,qt=et=0, rt≤0(8)

式（1）为电量平衡约束。在任意场景和任意时段内，计划购电量gt、紧急购电量es,t与储能放电量qs,t共同用于满足净负荷需求；当供电存在富余时，则可通过储能充电cs,t或弃光ws,t消纳，从而保证微网每个时段的电量供需平衡。

式（2）为储能状态转移约束。储能设备当前时段的电量由上一时段储电量、实际充电量和放电量共同决定，其中ηc和ηd分别表示充放电效率。每天初始储电量 E0(d) 由前一天24:00的剩余储电量确定，从而保证储能状态在不同日期之间连续。

式（3）为变量边界及储能运行约束。计划购电量、紧急购电量和弃光量均不得为负，同时储能充放电量受到单时段最大充放电能力Cmax  的限制，储电量始终保持在 Emin  与Emax  之间。根据题目给出的储能参数，最大充放电功率为5000 kW。

式（4）为紧急购电用途约束。通过引入二元变量zs,t，保证当某时段发生紧急购电时，该时段不能同时利用紧急购入的电量进行储能充电。该约束限制“紧急购电后充电”和“边紧急买电边弃电”的不合理行为，并不要求发生供电缺口时必须优先将储能电量全部释放。因此，即使储能仍具有可放电量，模型仍允许根据全天经济性选择部分放电并辅以紧急购电，为后续更高成本时段保留储能。

式（5）用于描述日末储能电量的剩余价值。若只优化单日成本而完全忽略 24:00 的剩余电量，模型可能倾向于在当天结束前过度释放储能。为避免这种情况，以平均电价和放电效率确定日末储能的近似价值vT，使模型在当前用电和保留储能之间保持合理权衡。

式（6）-式（8）共同描述实际运行阶段的逐时调度规则。式（6）用于计算第t

时段的实际供电缺口 rt=Lt−Gt−gt，即在当前实际负载扣除实际光伏发电和全天计划购电后仍需补足的电量；当 rt>0 时，按照式（7）确定储能实际放电量，若放电后仍未满足的部分由紧急购电补足，因此即使储能仍有剩余，也允许保留部分电量用于后续时段；当 rt≤0 时，则按照式（8）处理当前富余电量，在储能充电能力和剩余容量允许的范围内进行充电，无法被储能吸收的部分作为弃电量处理。

第一阶段（Here-and-Now）

每天 0:00，微网需要在当天实际负载与光伏出力尚未完全确定的情况下，提前制定全天各时段的计划购电量gt。为考虑预测误差带来的不确定性，本文基于历史残差构造S个净负荷场景 nd,t(s)，并要求所有场景共享同一组计划购电决策gt。因此gt为第一阶段 Here-and-Now 决策，而不同场景下的储能充放电、紧急购电及弃光量作为后续补救变量共同参与第一阶段方案的评价。

综上，该模型在第一阶段自动权衡两种风险：计划购电过多会增加正常购电费用，而计划购电过少又会增加后续高价紧急购电的可能性。 因而最终得到的gt是多个可能运行场景下综合成本较低的日前计划。

第二阶段（Wait-and-See）

- 场景补救成本

场景S下的紧急购电费用为: Csemer=t=0N−15ptes,t，而为了避免按存在完全相同成本时出现无意义充放电，引入极小的充放电惩罚：Csbat=εt=0N−1cs,t+qs,t。

- 缺电时储能与紧急购电的选择

在Wait-and-See阶段，在场景 s 的净负荷序列给定和日前购电量gt固定的基础上，其中每日初始储电量满足 Es,0=E0(d)，储电量按照式（2）逐时更新。各时段的电量平衡、储能状态转移、储能容量与充放电能力限制，以及紧急购电相关限制均沿用前述式（1）-（4），不再重复列式。

当某一场景下出现 nd,t(s)>gt 时，说明计划购电无法完全覆盖当前净负荷，同时模型进入紧急补救状态。根据紧急购电的用途限制，该时段不允许同时充电或弃电，此时cs,t=0,ws,t=0，式（1）变为：gt+qs,t+es,t=nd,t(s)。此时供电缺口记为式（6）。在缺电状态下，储能放电和紧急购电共同弥补该部分缺口，因此有：qs,t+es,t=rs,t。由于本题背景下不提前确定qs,t应取多大，而是同时保留 qs,t和 es,t 两个决策量。此时不再采用：qt=min rt,Cmax  ,Et−Emin  ηd，即不让该模型考虑储能仍可放电时始终优先使用储能，这样无法考虑储能在后续时段的使用价值。因此实际优化中，只要满足

0≤qsrt≤rsrt

0≤esrt≤rsrt

qs,t+es,t=rs,t

的条件，即使当前储能有剩余，也允许出现 qs,t>0,es,t>0，即储能仅承担部分缺口，其余部分通过紧急购电补足；甚至在特定情况下出现qs,t=0,es,t>0，即当前暂不释放储能，而将其保留至后续价值更高的时段。因此第二阶段不人为规定储能与紧急购电的先后顺序，而是由全天费用优化决定当前应释放多少储能、购买多少紧急电。

- 实际运行中的逐时执行策略

上述 Wait-and-See 决策主要用于评价不同净负荷场景下第一阶段计划购电方案的经济性。实际运行时，当天未来各时段的真实负载和光伏出力并不能提前获知，因此不能直接按照某一场景的全天最优充放电序列执行。为保证实际调度只利用当前时刻已经获得的信息，本文进一步建立逐时执行策略。

首先根据第二阶段S个净负荷场景下得到的最优放电量 qs,t，计算各时段的日前放电参考量 qt。该参考量在当天 0:00 前已经由场景优化结果确定，用于反映不同场景综合作用下储能在各时段的使用价值，并不包含当天未来真实负载或光伏信息。

实际运行至第t个 10 min 时段时，仅读取当前已经观测到的居民负载Lt、光伏发电量Gt 和储能状态 Et，并使用当天 0:00 已确定的计划购电量gt，按照式（6）计算当前实际供电缺口rt。若当前供电不足，则以日前放电参考量 qt 作为储能使用依据，并结合当前实际可放电能力，按照式（7）确定实际放电量；放电后仍无法满足的部分通过紧急购电补足。这样既能够利用储能缓解当前缺口，也允许保留部分电量用于后续价值更高的时段。若当前电量存在富余，则按照式（8）在储能允许的范围内进行充电，无法继续存储的部分作为弃电处理。

每个 10 min 时段执行结束后，按照式（2）利用本时段实际充电量 ct 和实际放电量 qt 更新储能状态 Et+1，随后进入下一时段并重复上述过程。当日 24:00 的实际剩余储电量继续作为下一日 0:00 的初始储电量，从而保证整个研究周期内储能状态连续传递。因此，最终用于结果统计的储能充放电量、紧急购电量以及实际购电费用，均以该逐时执行策略得到的实际运行结果为准。

模型求解与结果

在完成净负荷预测、场景构造以及两阶段随机规划模型建立后，每天 0:00 根据当时已获得的信息确定各时段计划购电量，随后结合当天实际负载与光伏数据的实时供需情况调整储能充放电和紧急购电。当天结束后，将 24:00 的剩余储电量传递至下一日作为初始状态，由此连续完成 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天的滚动求解。

模型求解后，可得到各日各时段的计划购电量、储能充放电量、紧急购电量以及相应购电费用。本题背景下选取了 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日作为代表日期，分别统计其指定时段计划购电情况、储能运行情况及紧急购电情况。微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费如下表3所示：

表 3 微网在指定时间段的计划购电量及全天的购电量和购电费（题2）

| 2025.3.20 |  | 2025.6.21 |  | 2025.9.23 |  | 2025.12.21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间段 | 购电量/kWh | 时间段 | 购电量/kWh | 时间段 | 购电量/kWh | 时间段 | 购电量/kWh |
| 10:00-10:10 | 0 | 10:00-10:10 | 0 | 10:00-10:10 | 0 | 10:00-10:10 | 0 |
| 12:00-12:10 | 875.1429 | 12:00-12:10 | 0 | 12:00-12:10 | 478.5204 | 12:00-12:10 | 960.1179 |
| 14:00-14:10 | 0 | 14:00-14:10 | 0 | 14:00-14:10 | 0 | 14:00-14:10 | 0 |
| 16:00-16:10 | 466.6546 | 16:00-16:10 | 318.0538 | 16:00-16:10 | 382.8500 | 16:00-16:10 | 885.7275 |
| 18:00-18:10 | 664.8475 | 18:00-18:10 | 385.1604 | 18:00-18:10 | 756.0025 | 18:00-18:10 | 688.6300 |
| 20:00-20:10 | 0 | 20:00-20:10 | 0 | 20:00-20:10 | 17.1167 | 20:00-20:10 | 0 |
| 全天购电量 | 全天购电费 | 全天购电量 | 全天购电费 | 全天购电量 | 全天购电费 | 全天购电量 | 全天购电费 |
| 72,906.4020 | 44,743.8553 | 42,522.6152 | 26,705.4770 | 70742.3953 | 44203.5714 | 102491.2845 | 66,943.9973 |

储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量如表4所示：

表 4 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（题2）

|  | 2025.3.20 |  | 2025.6.21 |  | 2025.9.23 |  | 2025.12.21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 充电量 | 放电量 | 充电量 | 放电量 | 充电量 | 放电量 |
| 0:00-4:00 | 45.4824 | 368.3030 | 62.6484 | 589.7393 | 2527.9576 | 114.4016 | 49.4428 | 41.0811 |
| 4:00-8:00 | 1345.7698 | 3625.6713 | 302.5614 | 4145.3016 | 1376.5877 | 4663.8590 | 673.3277 | 544.3630 |
| 8:00-12:00 | 5600.2687 | 2974.3244 | 5518.6099 | 0.0000 | 3482.4600 | 1903.9501 | 5738.9615 | 6445.7585 |
| 12:00-16:00 | 2096.5896 | 404.8426 | 0.0000 | 0.0000 | 4876.6472 | 403.2659 | 4937.9285 | 2202.5224 |
| 16:00-20:00 | 58.4672 | 4422.7040 | 0.9151 | 3503.3885 | 76.4741 | 4732.2797 | 18.0963 | 4460.3693 |
| 20:00-24:00 | 9816.8242 | 3564.5103 | 7290.6744 | 2402.7990 | 9803.5090 | 3313.1198 | 9818.5870 | 3507.3442 |
|  | 0:00 | 24：00 | 0:00 | 24：00 | 0:00 | 24：00 | 0:00 | 24：00 |
| 储电量 | 10800 | 10800 | 10765.7188 | 10800 | 7635.4645 | 10752.6521 | 10800 | 10800 |

微网在指定日期的紧急购电量为表5所示：

表 5 微网在指定日期的紧急购电量（题2）

| 2025.3.20 |  | 2025.6.21 |  | 2025.9.23 |  | 2025.12.21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间段 | 购电量/kWh | 时间段 | 购电量/kWh | 时间段 | 购电量/kWh | 时间段 | 购电量/kWh |
| 0:30-0:40 | 0.9521 | 1:30-1:40 | 3.0337 | 0:50-1:00 | 34.0292 | 0:30-0:40 | 5.4447 |
| 1:10-1:50 | 170.2755 | 3:00-3:40 | 216.4776 | 1:30-1:50 | 16.6623 | 1:40-1:50 | 5.7841 |
| 2:40-3:00 | 12.9792 | 4:00-4:30 | 283.3216 | 2:10-2:30 | 61.6821 | 3:10-3:30 | 8.9390 |
| 3:10-4:20 | 210.9141 | 4:40-5:30 | 327.6760 | 3:30-3:40 | 15.3104 | 3:40-4:00 | 33.0346 |
| 4:30-4:40 | 1.1888 | 5:50-6:40 | 160.9066 | 5:00-5:20 | 18.9298 | 6:00-6:10 | 1.5878 |
| 5:00-5:40 | 89.0114 | 19:00-19:20 | 13.7746 | 6:00-7:10 | 288.5483 | 8:00-8:10 | 24.5698 |
| 6:00-6:10 | 9.1324 | 20:30-20:40 | 15.5147 | 7:50-9:20 | 499.9941 | 14:50-15:00 | 17.5870 |
| 6:20-6:30 | 11.9424 |  |  | 9:30-10:00 | 63.0327 | 17:00-17:10 | 6.1680 |
| 6:40-7:30 | 192.7599 |  |  | 10:10-10:20 | 3.3890 | 18:00-18:10 | 2.5040 |
| 8:10-8:50 | 256.9898 |  |  | 14:30-15:10 | 250.5328 | 18:30-19:10 | 112.5994 |
| 9:00-9:20 | 34.2426 |  |  | 16:00-16:10 | 96.0112 | 19:30-19:40 | 6.2761 |
| 15:00-15:10 | 42.2961 |  |  | 16:30-16:50 | 46.9315 | 19:50-20:10 | 44.6667 |
| 15:30-16:20 | 79.2005 |  |  | 17:10-17:30 | 18.8489 | 20:40-20:50 | 20.0991 |
| 16:50-17:00 | 4.4801 |  |  | 18:20-18:40 | 51.1081 |  |  |
| 18:10-18:30 | 15.3268 |  |  | 18:50-20:40 | 376.3377 |  |  |
| 18:50-19:20 | 75.3770 |  |  | 21:00-21:20 | 62.8987 |  |  |
| 20:10-20:30 | 38.0522 |  |  | 21:30-21:50 | 43.4296 |  |  |
| 21:20-22:00 | 49.0856 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1294.2064 | 合计 | 1020.7049 | 合计 | 1947.6764 | 合计 | 289.2603 |

可视化分析

图 1 问题二含紧急购电的日前随机调度可视化

模型分析与检验

问题二采用预测误差分析：经过计算，预测指标为 MAE=327.77 kW、RMSE=486.47 kW，且 RMSE 明显高于 MAE，说明少数较大的预测偏差对整体误差有较强影响。结果中全年紧急购电量为 569.06 MWh，6 月 1 日达到 15.87 MWh 的单日峰值，也与“大偏差日主导风险”的特征一致。因此，模型改进应重点关注尖峰日，即提前识别可能出现极端情况的日子，而非一味追求平均误差的减少。

基于完整性、非负性与汇总一致性检验：result2.xlsx覆盖 334 个运行日，全年计划购电量 21.227 GWh、计划费用 13205495.69 元，紧急购电量 569.06 MWh；所有计划购电量、充放电量与紧急购电量均未出现负值。每日端点储电量介于 7044.57-10800.00 kWh。

问题三：滚动场景 MPC-MILP

问题三与问题二每日0:00一次性确定全天计划购电量不同，计划购电量在0:00首次发布后，可分别在6:00、12:00和18:00根据最新光伏预测结果对尚未执行的时段进行修订；已经执行或已经过去时段的购电计划保持不变。同时，储能充放电、紧急购电和弃电仍属于实际运行中的实时调度变量，可随着实际光伏、负载和储能状态的变化进行调整。基于这一特点，本文在问题二模型基础上构建两阶段场景 MILP，并进一步嵌入滚动预测控制（MPC）机制。

新购电计划与电池实时运行的两阶段 MILP建立

问题三中的决策可分为两类：一类是向电网提交的计划购电量，该变量具有明确的交易和结算含义，其调整受到固定发布时间约束；另一类是储能充放电、紧急购电和弃电等实时运行变量，可在每个10 min 时段根据当前状态重新优化。为避免将两类决策混为一体，我们将计划购电视为低频更新的“承诺变量”，将储能运行视为高频更新的“实时调度变量”。

设 gtold 和 gtnew分别表示某次正式修订前后第t个时段的计划购电量，并分别引入计划增加量Δgt+ 和计划减少量Δgt−，则有：

gτ,tnew=gτ,told+Δgτ,t+−Δgτ,t−,Δgτ,t+≥0,Δgτ,t−≥0,t≥τ

其中，只有当前修订时点之后尚未执行的购电计划允许变化，已经执行和已经过去时段的计划购电量保持冻结。设gt(0)为每日 0:00 首次发布的基线购电计划，集合 R={6:00,12:00,18:00} 为日内正式修订时点，则计划购电及其修订产生的结算费用可写为：Cplan=tptgt(0)+τ∈Rt≥τ 1.5ptΔgτ,t++0.5ptΔgτ,t−

式（9）和式（10）描述了问题三相对于问题二新增的计划修订机制。其中，增加计划购电和减少计划购电分别按照题目规定的价格系数计入调整成本，因此模型会同时权衡继续维持原计划、提高后续购电量和减少后续购电量三种选择。

在每一个滚动优化窗口内，仍沿用问题二的电量平衡、储能状态转移以及相关运行约束，不再重复列式。不同之处在于，本问进一步采用场景化信息结构描述未来光伏不确定性。对于当前决策时刻k，所有场景必须共享当前时段实际执行的充电量、放电量、紧急购电量和弃电量，即cs,k=ck,qs,k=qk,es,k=ek,ws,k=wk,  ∀s (11)。

式（11）表示当前时刻的实际操作不能因未来尚未发生的光伏场景而改变，而预测窗口内后续时段的储能充放电、紧急购电和弃电则允许随场景不同而变化。当运行时点恰好为 0:00、6:00、12:00 或 18:00 时，尚未执行的计划购电量同时作为各场景共享的第一阶段决策进行优化；在其他 10 min 时点，最近一次已经发布的计划购电量保持不变，仅重新优化实时运行方案。

因此，问题三中的“两阶段”并不是指一天只求解两次，而是指每一个优化窗口中的信息结构：当前必须立即执行或正式发布的决策属于第一阶段，各场景下未来可能采取的储能调度和补救行为属于第二阶段。该结构既保持了计划购电的交易约束，又允许未来运行策略根据光伏场景变化进行适应性调整。

滚动场景 MPC

两阶段场景 MILP 给出了单个预测窗口内的最优决策，但若仅在 0:00、6:00、12:00 和 18:00 求解一次，则两次正式购电计划修订之间仍需要机械执行先前得到的储能方案，无法及时利用最新实际光伏、居民负载及储能状态信息。因此进一步将两阶段场景 MILP 嵌入模型预测控制（Model Predictive Control，后文称MPC）框架，

设当前时刻为K，预测窗口长度为H个 10 min 时段。光伏点预测采用当前时刻以前最近一次已经发布的预测版本，并结合历史光伏预测误差路径构造S个未来光伏场景。记最近一次预测发布时间为 r(k)，则第S个场景下未来光伏可表示为：

Gs,t(k)=Gt|r(k)+εs,t, t=k,…,k+H−1

其中，Gt|r(k)为截至当前时刻已经合法获得的最新光伏预测，εs,t 为由历史预测误差构造的场景扰动。由此可保证模型在任意时刻均只使用当时已经发布的预测信息，而不会提前调用未来 6:00、12:00 或 18:00 才会获得的新预测。

MPC运行机制

实际运行过程中，MPC 按照“观测—预测—优化—执行—更新”的顺序不断向前滚动。每进入一个新的 10 min 时段，首先读取当前已经观测到的实际居民负载、实际光伏出力以及储能电量，并根据最近一次已经发布的光伏预测和历史误差生成未来场景；随后以当前储能状态为初始条件，在长度为H的预测窗口内求解两阶段场景 MILP。求解完成后，并不直接执行整个预测窗口内的最优调度序列，而只执行当前第一个 10 min 时段的充电、放电、紧急购电和弃电决策。当前时段结束后，根据实际执行结果更新储能状态，再将时间向前推进一个时段并重新构造预测窗口。其状态更新仍沿用问题二的储能状态转移式，即利用当前实际充、放电量得到下一时段储能电量，再以新的储能状态重新进入优化。

考虑到题目给出的单次光伏预测覆盖范围有限，本文将预测窗口长度限制为不超过144个10 min时段，即最长为H=24 h。该设置既能够覆盖当前时刻之后较完整的日内运行过程，又避免在当前时刻使用尚未发布的远期预测信息。

CVaR风险扩展

当目前仅仅以各场景期望成本最小为目标时，会导致模型主要关注平均意义下的经济性，而忽略了极端场景下仍可能出现较高紧急购电费用的情况。为进一步降低此类小概率高损失情况的出现，该模型在滚动场景MILP中引入条件风险价值（Conditional Value at Risk，CVaR）作为可选风险扩展。

设第S个场景下的实际经济损失为：CS=Cplan+t5ptetS。其中，第一项为计划购电及日内调整产生的结算费用，第二项为场景S下的紧急购电费用。给定置信水平 α，引入 VaR 辅助变量η 和超额损失变量ξs，有:

ξS≥CS−η, ξS≥0,

CVaRα(C)=η+1(1−α)Ss=1Sξs

此时，原中性风险的目标函数式（6.2.1总目标函数）设为J0, 加上风险扩展后的目标函数为：

min  J0+λRCVaRα(C)

当α=0.9时，CVaR 主要反映损失最高的尾部 10% 场景的平均成本。λR作为风险权重，增大 λR会使模型更加重视极端低光伏情况下的供电风险，从而可能通过保留更多储能、增加部分常规购电或减少对紧急购电的依赖来提高方案稳健性。

需要说明的是，CVaR 并不是电网额外收取的实际费用，而是优化模型内部用于衡量尾部风险的惩罚项。当前基准配置取 λR=0，因此本模型正式基准结果仍属于风险中性；CVaR作为模型的可选风险扩展保留。若后续启用λR>0，应进一步通过灵敏度分析比较平均购电成本与尾部风险之间的变化关系。

模型求解与结果

在完成计划购电修订机制、未来光伏场景构造和滚动场景 MPC-MILP 模型建立后，本文基于Python进行连续仿真求解。每日0:00首先生成当天的初始购电承诺；随后以 10 min 为一个滚动时段，不断读取当前实际负载、实际光伏和储能状态，并在有限预测窗口（H=144）内重新求解场景 MILP，只执行当前时段的最优储能及补救动作。当运行至 6:00、12:00 和 18:00 时，可以用新发布的光伏预测对尚未执行的购电计划进行正式修订；当天结束后，将 24:00 的实际储能电量继续传递至下一日作为初始状态，从而保证整个研究周期内储能状态连续。

模型求解后，可得到各时段的基线计划购电量、历次计划增加量与减少量、最终生效购电计划、储能充放电量、紧急购电量、弃电量以及对应费用。

模型分析与检验

以是否在每日 6:00、12:00 和 18:00 对原计划进行修订作为控制变量，并选取四个具有代表性的典型日进行对照试验开展灵敏度分析。在各组试验中，除修订时点组合外，其余输入数据、约束条件、价格参数及求解设置均保持不变，从而保证不同方案之间具有可比性。试验结果显示：相较于不调整的基准方案，仅在 12:00 进行一次修订时，四个代表日的平均费用反而上升 0.64%，说明孤立的午间修订未必能够带来经济效益，局部调整还可能因可调节时间缩短或后续供需变化而增加成本；在 6:00 和 18:00 进行联合修订时，平均费用下降 5.28%，为所有测试组合中的最低值，表明早间修订有助于及时吸收最新预测信息，而晚间修订能够进一步纠正日内累计偏差，二者具有较好的协同作用；在 6:00、12:00 和 18:00 三个时点均进行修订时，平均费用下降 4.83%，虽然仍明显优于不调整方案，但节约幅度低于“6:00+18:00”组合。上述结果表明，总费用对修订时点及其组合具有较强的敏感性，增加修订次数并不必然带来更大的费用改善。过于频繁的计划修订可能削弱前后阶段决策的协调性，并产生额外的调整成本。因此，在实际应用中，应综合考虑预测信息的更新价值、剩余调节空间以及修订成本，选择具有较高边际收益的关键时点，而不能简单追求更高的修订频率。

为验证问题三计算结果的有效性与一致性，本文进一步采用基准方案对照和结果闭合检验。首先，将问题三的滚动修订方案与问题二的基准方案进行比较。结果显示，全年紧急购电量由 569.06 MWh 降至 480.52 MWh，减少 88.54 MWh，降幅为 15.56%；按全年总费用由 15,727713.74 元下降至 15134,568.30 元，共节约 593145.44 元，降幅为 3.77%。紧急购电量与总费用同时下降，说明滚动修订策略能够利用日内更新信息及时修正原计划与实际供需之间的偏差，从而减少对高成本应急购电的依赖，并改善系统整体运行经济性。

其次，对结果文件进行了闭合性和完整性检验。根据 result3.xlsx中的逐项明细汇总，费用计算口径统一、汇总过程不存在明显遗漏或重复。同时，结果文件包含完整的 334 日运行记录，各类购电量、调整量及相关决策变量均满足非负性要求，未发现缺失记录、异常负值或明显违反业务含义的结果。由此可见，问题三的计算结果在费用构成、数据完整性和变量合理性方面均通过了闭合检验。综合基准对照与一致性检查可以确认：在给定数据和模型假设下，所提出的滚动修订策略不仅有效降低了全年紧急购电需求，而且实现了总费用的同步下降，模型结果具有较好的可信度与解释性。

问题四：动态电价下问题二和问题三求解

动态电价下问题二与问题三模型建立

问题四将原有固定分时电价进一步扩展为日前无法准确获知、日内逐时实现的动态电价。在这一条件下和在问题二和问题三原有模型基础上，引入动态电价场景，并分别修正其购电成本计算和日内决策方式。因而本节只说明电价不确定性引起的模型变化。

动态电价预测及净负荷—价格联合场景

设πd,t为第d日0:00基于既有历史数据得到的第t时段电价预测，历史日h的同期预测残差为：εh,tπ=πh,tact−πh,t。为保持净负荷变化与市场价格波动之间原有的历史对应关系，本问不单独随机抽取电价残差，而是与问题二选取的 12 个净负荷历史样本日逐一对应。若场景s对应的历史样本日为hs，则该场景下第t时段的动态电价为：

πd,t(s)=max{0,πd,t+εhs,tπ},s=1,2,…,12

同日配对可保留净负荷偏差与市场价格波动之间的历史相关性。第d日的未来真实电价不进入当日0:00决策；只有当日运行结束后，完整实测价格曲线及其预测残差才加入历史样本库，并参与第d+1日的场景更新。

动态电价下问题二的场景信息和目标函数修正

在问题二中，全天计划购电量gd,t仍然是在第d日0:00一次性确定、由 12 个场景共同使用的第一阶段决策变量；紧急购电量 ed,t(s)、储能充放电量及其余运行变量仍为各场景下的第二阶段决策变量。

因此，问题四对问题二的主要改变并不在约束条件，而在购电费用的计算方式。设各场景发生概率为ps，12 个场景等概率时有 ps=1/12。记Rd,s为问题二中保持不变的储能循环惩罚、日末储能价值等其他补救项，则动态电价条件下的目标函数变为：

min s=112 pst=0N−1πd,t(s)gd,t+5πd,t(s)ed,t(s)+Rd,s

与问题二原模型相比，只需将原有确定的分时电价替换为各场景下对应的动态电价，其中紧急购电仍按照同期正常电价的 5 倍计算。

问题二实际运行中的逐时执行逻辑仍保持不变。第t时段实际净负荷为 nd,tact 时，实际供电缺口为：

rd,t+=max {0,nd,tact−gd,t}

随后根据日前场景优化形成的放电参考量 qd,tref，结合当前储能状态确定实际允许放出的电量：

qd,tact=min {rd,t+,qd,tref,Cmax  ,ηd(Ed,t−Emin)}

放电后仍然存在的供电缺口由紧急购电补足：ed,tact=rd,t+−qd,tact。因此，动态电价并不会改变问题二原有的储能执行规则，而是进一步增强储能跨时段保留的意义。模型不会因为当前出现供电缺口就立即将储能全部释放，而是保留部分电量用于后续可能出现的高电价或更大供电缺口时段。当前超过允许放电量的部分，再通过高价紧急购电进行补足。

动态电价下问题三的预测更新、计划结算和滚动目标函数修正

进入问题四后，主要变化仍然是将问题三原模型中的固定分时电价替换为动态电价。问题三原有的日内滚动机制同样保持不变，即当天 0:00 首先形成全天计划购电方案，并仅允许在 6:00、12:00 和 18:00 获得新的光伏预测后，对尚未执行时段的计划购电量进行选择性修订；已经执行和已经过去时段的购电计划不得重新修改。储能充放电、紧急购电和弃电则继续根据实际净负荷和储能状态逐时调整。

设k表示某次计划更新时间，gd,t(k) 表示在该更新时间重新确定的剩余时段计划购电量，Ad,k=τ∈Rt≥τ (1.5ptΔgτ,t++0.5ptΔgτ,t−\）表示问题三中原有的计划调整成本，Rd,s(k) 表示其余保持不变的储能运行及补救成本，则从当前更新时间k开始，对剩余时段的优化目标可表示为：

min s=112 pst=kN−1πd,t(s)gd,t(0)+5πd,t(s)ed,t(s)+Ad,k+Rd,s(k)

对于尚未执行的未来时段，则继续利用动态电价场景衡量未来购电成本。实际滚动运行时，需要区分“已经知道的价格”和“仍未知的未来价格”。对于当前已经到达的时段，其实际电价已经实现，因此该时段产生的正常购电或紧急购电费用直接按照实际价格计算；对于后续尚未发生的时段，则仍采用相应的动态电价场景进行优化。

因此，在问题三原有“根据新光伏预测不断修正剩余购电计划”的基础上，问题四进一步使模型在每次滚动优化时同时考虑剩余时段可能出现的价格变化。若后续某些时段具有较高的潜在电价，模型会更倾向于在当前阶段保留储能；反之，当未来价格整体较低而当前供电压力较大时，则可以适当增加储能释放。

其中购电计划仍只能按照问题三规定的时间点进行调整，不能因为实时电价发生变化就在任意时刻重新修改全天计划。动态电价影响的是每一次允许决策时模型对剩余时段成本和储能价值的判断，而不是改变原有的信息获取和计划调整规则。

实际费用结算与逐日更新

第d日运行结束后，当天所有时段的实际电价均已确定，此时采用实际动态电价统一计算当天真实发生的购电费用：

t=0N−1πd,tactgd,t+5πd,tacted,tact

实际电价只用于已经发生时段的费用结算以及后续日期的信息更新，不利用当天结束后才得到的完整价格曲线反向修改已经执行过的决策。当天运行结束后，同时更新实际电价残差、净负荷历史数据以及 24:00 时刻的储能状态，并令Ed+1,0=Ed,N。随后利用更新后的历史样本重新生成下一日的 12 个净负荷—电价联合场景，并分别按照问题二的日前两阶段模型和问题三的日内滚动模型开展下一日调度。

综上，问题四并未改变问题二和问题三原有的核心决策结构，而是在两类模型中统一加入动态电价的不确定性。问题二由此形成动态电价下的日前两阶段随机调度，问题三则进一步形成动态电价下的日内滚动调度，从而比较不同信息更新和计划调整能力在实时价格波动环境下对购电成本和储能利用方式的影响。

动态电价下问题二和问题三求解与结果

可视化分析

模型分析与检验

问题四采用情景灵敏度分析，分别考察电价路径和可调整提前期变化对优化结果的影响。将固定电价情景下与采用波动电价的问题二进行对比。结果表明，采用波动电价问题二的全年计划费用较问题二上升 6.23%，而紧急购电量下降 7.00%。这说明电价由固定模式转变为随时段波动后，模型会根据不同时段的价格差异重新安排购电计划：部分电量可能被转移至更具经济性的时段提前购入，从而降低后续供需失衡时的紧急购电需求；但受高价时段购电、储能充放电约束以及供需预测偏差等因素影响，全年计划费用仍有所上升。因此，紧急购电量的减少并不必然对应总成本的同比例下降，电价路径不仅影响购电数量，还会改变购电时点及各类费用在总成本中的构成。

进一步对波动电价下的问题二与问题三进行比较

为检验不同情景下计算结果的可靠性，本文进一步开展跨方案对照、变量边界检验和费用闭合检验。首先，对结果文件的完整性进行检查：波动电价下的问题二和问题三均包含完整的 334 日运行记录，未发现日期缺失或重复现象；各日购电量、紧急购电量以及储能充放电操作量均为非负值，符合模型变量的基本定义和实际运行逻辑。其次，对储能状态进行边界检验。波动电价下问题二的每日端点储电量位于6924.83-10800.00 kWh 之间，波动电价下问题三的每日端点储电量位于 1208.99-9025.21 kWh 之间。两种方案的端点储电量均保持在相应模型允许的范围内，未出现负储电量或明显越界现象，说明储能状态转移和容量约束得到了有效执行。与此同时，两组区间存在较大差异，也反映出动态提前期改变了储能资源的跨时段配置方式，使波动电价下问题三能够更充分地调用储能容量应对价格波动与供需偏差。

模型评价与改进

本文建立了从确定性计划购电、含预测误差的随机计划，到允许在规定时刻调整购电计划的滚动调度模型。现有模型的主要价值在于：它严格遵守信息到达顺序，完整表达购电调整、紧急购电和储能约束，并通过随机场景和因果回测将计划决策与实际执行联系起来。同时，模型在场景数量、决策阶段和滚动求解频率上采用了较为克制的设计，使结果能够解释、计算和验证。下面的优缺点与改进建议均以现有代码和题目所给信息为依据，不额外假设电池寿命、设备折旧、天气类别等题目没有提供的数据。

这里所说的“改进”并不等于现有模型存在明显错误。有些改进会改变模型研究的层次，有些会引入新的评价标准或管理偏好。对于每项改进，本文同时说明为什么现有模型没有直接采用，避免把未经实现或未经验证的设想说成必然更好的方法。

模型的优点

各问题之间具有清楚的递进关系

模型由确定性购电逐步扩展至随机计划、滚动调整和动态电价情形，各阶段新增变量、约束及成本构成明确。这种递进方式的优点是，每增加一层现实因素，都能够明确看出模型增加了哪些变量、约束和费用，而不是一开始就建立一个难以解释的复杂模型。

严格区分“当时已知的信息”和“未来才会知道的信息”

各时点决策仅利用当时可获得的预测与历史信息，未来真实数据仅用于执行结算和事后评价和回测。这一处理避免了常见的“用未来数据预测过去”问题。模型得到的策略虽然不一定是知道全年真实数据后的最低费用方案，但它是按照现实信息到达顺序可以执行的方案。

在求解精度与全年计算速度之间进行了明确取舍

问题三和问题 4-3同时保留了两种执行方式。逐十分钟滚动方法会在每个时段重新求解模型，能够充分利用最新状态，但全年需要进行数万次随机混合整数规划求解。事件驱动方法只在 0:00、6:00、12:00 和 18:00 等预测或承诺事件发生时求解完整模型，其他时段按照最近一次优化结果和当前实际数据执行。

现有局部对照表明，事件驱动方法的求解速度约为逐十分钟滚动方法的 9.6—10.7 倍。代码没有将两种方法描述为完全等价，而是同时记录费用、紧急购电量、期末储电量和计算时间的差异。这种处理能够如实展示计算效率与近似误差之间的关系。

模型的局限与改进

预测方法主要按照预测误差选择，没有直接按照最终决策效果选择

- 当前做法及其影响

现有模型比较了前一日同时段、上周同日同时段、最近 7 日均值和最近 4 个同星期日均值等方法，并根据 MAE、RMSE 等预测误差选择“上周同日同时段”方法。现有结果表明，该方法在已比较的方法中误差最低，因此当前选择具有实际依据。

但是，预测误差最小不一定代表最终购电费用最低。某种方法即使整体误差较小，如果它经常在高电价时段低估净负荷，仍可能带来较高的紧急购电费用。另一种方法的平均误差可能略大，但如果它在高费用时段预测得更准确，最终调度结果反而可能更好。

- 可以怎样改进

后续可以将每一种候选预测方法分别接入同一个购电与储能优化模型，除了比较 MAE 和 RMSE，还比较其产生的总费用、紧急购电量、紧急购电天数以及高电价时段的预测偏差。这样，预测方法的评价标准就能从“数值上预测得准不准”扩展到“是否真正有利于制定购电策略”。

- 为什么现有模型没有直接采用

现有模型采用的是较清楚的模块化思路：先独立检验预测方法，再把选出的预测结果输入优化模型。这样可以明确区分预测问题和调度问题，也便于解释预测方法本身的准确性。如果直接按照最终费用选择预测方法，费用差异会同时受到预测、储电初始状态、随机场景和调度策略影响，难以判断改进究竟来自预测本身还是来自后续优化。该改进研究的是“预测与决策联合评价”，比当前的“先预测、再优化”更深入，但必须设计独立的训练期和评价期，不能仅凭同一年度结果选择费用最低的方法后再用同一结果证明其有效。

问题二的两阶段计划模型与实际逐时执行过程仍存在差异

- 当前做法及其影响

问题二在0:00确定全天共享的计划购电量，然后分别在每条随机场景中安排储能和紧急购电。对于某一条场景，模型在计算储能方案时能够看到这条场景后续完整的日误差曲线。

例如，场景甲表现为“上午缺电、下午光伏充足”，场景乙表现为“上午光伏充足、下午缺电”。在场景甲中，模型知道下午一定能够补充电量，因此上午可能更愿意放电；在场景乙中，模型又知道下午一定会缺电，因此上午可能主动保留电量。

现实运行中的上午并不知道下午最终会出现哪种情况。因此，两阶段场景模型中的储能安排具有一定的理想化特征，可能低估实际运行中的紧急购电费用，并使0:00计划购电量偏于乐观。现有代码通过因果执行器保证最终调度不使用未来信息，并以实际因果回测费用作为正式结果，但计划模型和执行模型之间仍不是完全相同的信息结构。

- 可以怎样改进

后续可以建立多阶段随机规划。多阶段模型不会在0:00就假定模型知道某条场景的完整未来，而是要求：在两个场景尚未被已经发生的信息区分开之前，它们必须采用相同的储能决策；只有获得新的实际信息并确认场景出现差异以后，后续决策才允许分开。

这样可以使计划模型中的信息获得过程更加接近现实，减少场景模型“提前知道未来”的理想化程度。

- 为什么现有模型没有直接采用

现有数据提供的是若干条完整的历史负荷、光伏和价格曲线，但没有直接提供一棵多阶段场景树。建立场景树还必须进一步确定：在哪些时刻产生分支、哪些历史场景在当前时刻仍然不可区分、观察到何种差异后可以分支、每个后续分支的概率是多少。

这些内容不能从“随机抽取若干完整历史日”中直接得到。如果在缺乏充分信息的情况下人为设定分支时刻、分类标准和概率，多阶段模型虽然形式更复杂，主观性却可能比现有等概率历史抽样更强。因此，题目没有提供足够多的条件来唯一确定多阶段场景树，这正是现阶段不直接采用该模型的重要原因。

计算量也是另一项重要影响。一天包含 144 个十分钟时段，多阶段模型除了需要为各场景设置变量，还要增加大量“相同信息条件下必须作出相同决策”的非前视约束。若允许场景随信息不断分叉，可能路径数会快速增长。该方法不是在现有模型中简单增加一条约束，而是需要重新设计场景生成、分支概率和求解方法。

当前主要给出单一经济目标下的最优方案

- 当前做法及其影响

现有模型按照题目给出的正常购电、上调、下调和紧急购电价格计算总费用，并以期望费用最小为主要目标。该方法能够得到一个明确、客观并且直接对应题目计价规则的方案。

但是，费用最低与紧急购电最少并不完全相同。某种方案可能通过减少全天计划购电降低平均费用，却在少数情况下产生更多紧急购电；另一种方案可能需要支付略高的正常购电费用，但在不利场景下更加稳定。只报告一个最低期望费用方案，不能完整展示经济性与运行风险之间的关系。

- 可以怎样改进

后续可以建立费用与风险的双目标模型，分别计算偏重最低费用、偏重减少紧急购电以及二者相对均衡的多组方案。最终不必强行给出唯一答案，而可以展示总费用与紧急购电风险之间的变化关系，供管理者根据实际需求选择。现有代码已经预留 CVaR 风险项，因此还可以研究在不同风险权重下，高费用场景和紧急购电量如何变化。

- 为什么现有模型没有直接采用

题目已经给出紧急购电为正常价格 5 倍的费用规则，因此当前模型按照统一货币成本进行优化，能够避免额外引入主观参数。但是，如果建立费用—风险双目标模型，就必须回答“愿意额外支付多少费用来减少多少紧急购电风险”。题目没有给出管理者的风险偏好，也没有规定紧急购电量必须控制在某个水平以下。

在缺少这一管理偏好的情况下直接指定风险权重，得到的结果会依赖人为选择。现有模型先给出严格按照题目价格规则计算的经济方案；多目标模型则适合在实际运营者能够提供风险承受标准时进一步使用。

AI工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了AI工具，主要用于【文献检索辅助、建模思路讨论、数据处理建议、程序代码调试、结果核验、图表优化、语言润色和格式检查等实际用途】，详细使用情况见支撑材料《AI工具使用详情.pdf》。

参考文献

所有引用他人或公开资料(包括网上资料)的成果必须按照科技论文的规范列出参考文献，并在正文引用处予以标注。

常见的三种参考文献的表达方式（标准不唯一）：

书籍的表述方式为： [编号] 作者，书名，出版地：出版社，出版年月。

期刊杂志论文的表述方式为： [编号] 作者，论文名，杂志名，卷期号：起止页码，出版年。

网上资源(例如数据库、政府报告)的表述方式为： [编号] 作者，资源标题，网址，访问时间。